1．设备主要性能参数及要求

1.1低压开关柜基本技术参数

*1）型式：低压抽出(抽屉)式成套开关设备MNS柜型

出线形式：柜后出线

2）额定频率：          50Hz

3）额定电压：          AC380/220V

4）额定电流：          具体见图纸

5）1min工频耐受电压:  AC2500V

6）CT二次侧额定电流:   见图纸要求

7）额定短时耐受电流:   见图纸要求

8）接地(安全)型式:     三相五线制（TN-S系统）

9）防护等级：          外壳的防护等级不低于IP40。

1.2低压开关柜结构要求

1）必须符合关于MNS柜通行的国际、国家标准，并且在满足ISO9000标准的程序下设计、制造和测试。

2）MNS柜体采用板框刚性结构，材料采用不小于2.5mm厚进口敷铝锌钢板，其框架和外壳应有足够的强度和刚度，除应满足内部元器件的安装要求外，还应能承受设备内外主电路短路时的电动力和热效应，同时也不应因设备搬运吊装，运输等原因造成变形、损坏，设备安装后不会扭曲、摇晃，面板及后封板厚度应大于2.5 mm。

3）MNS柜体内应设置中性点工作母线（N），并应贯穿开关柜内全长。PE线应在柜内设置专用安全保护接地引线孔，并应设有明显的PE符号标志。

4）MNS柜需按运输要求或安装要求成组装配出厂，开关柜的任一端均可延伸。除非在数据表中有特殊要求。

5）MNS柜活动部件（如抽屉或门）上有电气仪表、信号灯，操作开关等，应采用专用的保护软导线与柜内保护接地母线连接。

6）MNS柜底部应设有安装外接电缆的支架，支架柜底高度不小于300mm。

7）中性接地母线：采用硬铜排贯通水平中性线。所有不带电的金属部件应有效接到MNS柜的PE保护接地母线上。

8）每个单元的控制元件线均接到该单元内的端子排上。

9）水平母线采用柜中心引入,垂直母线上下分布,扩大垂直母线的容量,减少发热量。(凡与干式变压器安装摆放在一起的,进线柜主母排伸入干变外壳内并考虑接头与干变出线铜排连接)

10）垂直母线埋设在绝缘多功能分隔板中，多功能分隔板采用高阻燃热塑性工程塑料加工而成。应具有良好的高阻燃、强度高、耐冲击等特性。可有效的防止开关元件因短路等故障引起的飞弧与母线之间造成短路。

11）抽屉单元具有单元必须在断开主电源后才能抽出的联锁装置和单元的操作手柄必须处在分断位置才能打开门的联锁装置。

12）抽屉单元必须具有四种位置

①工作位置：主开关合闸，控制回路接通，组件锁定

②试验位置：主开关分闸，控制回路接通，组件锁定

③抽出位置：主回路和控制回路均断开

④隔离位置：抽出30mm距离，主回路及控制回路均断开，完成隔离

13）柜内设有垂直接地母线,柜顶或柜底设有水平接地母线,构成安全可靠的接地系统。

*14）两进线开关与母联开关之间采用电气联锁或机械联锁，设置手动解锁转换开关，实现三个开关在手动模式下能够短时并列运行。

15）开关柜导电母线（水平母线和垂直母线）均采用高导电率的铜（满足IEC28标准，导电率不低于99.9%，应注明铜材配套具体厂家），接触面处镀银，螺栓连接时，应有长期运行中保持不变的接触压力。接头处不少于两颗螺栓。母线上任意一点及母线的支持结构，能承受与断路器额定开断电流大小相同的，短路电流引起的热效应和电动力。

16）低压开关柜系统中使用的一次接插件采用铜镀镍材料制造,以充分保证了抽屉组件和整个系统的安全性和可靠性。一次接插件的各项技术指标及参数要符合国标规定 (提供该厂品的型式试验报告)。

17）投标人所提供箱体正面左上角需有标明控制箱所属子项号、箱号、名称等塑封文字名牌,柜体颜色RAL7035。

18)柜体颜色RAL7035，所有箱、柜都应根据图纸，将设备名称标识牌、标字框内容贴于图上示意位置，如无图示意，原则上贴于箱体正面左上方。标字牌要求采用不锈钢材质，厚度0.5mm，字、边框为材质本色，字体为楷体，要做防腐处理。