PLC柜自动化技术要求

- PLC控制柜具体控制参数：

- 风压：2点

参数要求： 4-20mA输出；

- 风量：2点

参数要求：4-20mA输出；

- 电控气动阀门4台（连续控制）

参数要求：阀门输入/输出信号均为模拟量，分别为开动作、关动作，阀门状态；

- 电控气动阀门6台（开关控制）

参数要求：阀门输入/输出信号均为开关量，分别为开动作、关动作，阀门状态；

- 变频电机控制1台

参数要求：与电机变频柜PLC通讯，启停、调速控制，电机电流参数等

- 流量计：4点（其中预留2点）

- 浓度计：1点

- 泵池液位：1点 参数要求：超声波液位计，4～20 mA信号

- 现有PLC与新增粗砂PLC柜通讯并能控制

说明：PLC采用西门子S7-1200系列，输入/输出备用预留10%，输入/输出信号隔离。PLC柜将数据上传至上位机，触摸屏界面按照工艺需求定制。卖方提供气源处理二联件，10台电控气动阀门电磁阀及底座，电磁阀与PLC接好线，安装在粗砂PLC柜里。

- PLC控制柜控制项目具体控制参数：

1、连续控制阀门开停和调节分为手动和自动方式，自动通过液位高低来控制。手动通过触摸屏手动输入来控制。

2、开关阀门开停分为手动和自动方式，自动通过联锁来控制。手动通过触摸屏手动输入来控制。

3、泵池液位控制通过手动和自动方式，自动通过泵池液位高低来控制。手动通过触摸屏手动输入来控制。

4、变频电机控制过手动和自动方式，自动通过泵池液位高低来控制。手动通过触摸屏手动输入来控制。

三、控制柜制作说明：

1、控制柜体户内设置，采用镀锌钢板，厚度不小于1.5mm，设计考虑现场粉尘环境，前开门。柜体颜色：RAL7035。

2、仪表、电气回路、气动回路分开设置，减少干扰(三层布置)。

3、PLC控制柜设置离心式冷却风机，保证设备必要通风条件。

4.为保证雷电发生时PLC控制柜的运行保护，柜内设计防浪涌模块，模块可靠接地，保证控制柜的安全运行。

5、控制柜采用底部进出线方式。

四、货物交付

设备的交货方式和交货地点

1、交货方式：现场交货。

2、交货地点：安徽铜冠（庐江）矿业有限公司。

3、接到买方发货通知后卖方一个周内完成合同内约定的全套设备供应，如有变动，另行通知。