安庆铜矿矿用低压柜

技术要求

- 一、概述

本项目采购内容包括泵房低压柜等。供货厂商应仔细阅读技术规格书中制定的全部规定，可提供比本技术规格书规定的更优越的设备和材料，以便用户选择。正常生产所需要的配电控制设备及元器件无论在本技术规格书中是否加以说明，均应完备地提供。低压配电一次系统图及供货范围中列出的各部件的技术数据由供货厂商加以完善。易损部件应有备件。

供货厂商应提供免费的技术服务和人员培训。

二、标准和规定

本变电所配电及控制设备的设计、生产、检验应符合适用的最新版国家标准(GB)或在国际范围内被接受的具有不低于（不限于）下列标准的标准。

·《煤矿安全规程》（2005年版）

·《矿用一般型电气设备》

·《3-110kv高压配电装置设计规范》（GB50060-92）

·《电力装置的继电保护和自动装置的设计规范》（GB50062-92）

·《低压配电设计规范》（GB50054-95）

·《工业过程测量和控制装置的电磁兼容性》（GB/T13926-92））

·《电气设备的抗干扰特性基本测量方法》（GB4859-84）

·现行国家电工委员会及行业的其它有关标准。进口电气设备遵守国际电工委员会IEC标准。

·《低压成套开关设备和控制设备第一部分型式试验和型式试验成套设备》（GB7251-2013 ）

·《电气装置工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》（GB50171－92）

·低压开关设备及控制设备辅助电器（GB/T14048(7.8)-2000）

· 低压开关设备和控制设备总则（GB/T14048.1-2000）

生产厂家可采用高于或相当于上述中国及国际标准的各国的国家标准、规范。投标厂商所使用的标准、规范均应是投标时的有效版本。计量单位应以国际单位制（SI）表示。

三、技术要求

1．货物需求

货物具体范围表如下（另附图）：

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿用低压进出线柜 | KYDZ-1 | 15 |  |
| 2 | 合计 |  | 15 |  |

2、使用环境条件：

2.1环境条件

2.1.1 海拔高度：    小于1000m

2.1.2 环境温度：     上限+40℃，下限-10℃；

2.1.3 相对湿度：     相对湿度90%（在25°时）；

2.1.4安装在井下允许有少量垂直滴水的机电硐室。

2.1.5与垂直面的倾斜度不超过5°。

2.1.6在无显著震动和冲击震动的地方。

2.1.7在无瓦斯、煤尘爆炸危险的场所。

2.1.8在无破坏绝缘及腐蚀金属的气体和蒸汽的环境；

2.1.9污染等级          3级；

2.2 系统条件

2.2.1 额定电压        参考图纸有400V

2.2.2 额定频率          50Hz

2.2.3 防护等级          IP54

3.3元器件技术及安装要求

3.3.1元器件技术要求

(1)进线断路器为框架式结构。额定极限短路分断能力参照图纸,断路器应具有智能化保护功能,精确选择性保护功能,具备完善的保护功能,电流保护、接地保护、过电压保护，各保护可灵活采用反时限、定时限特性，延时可整定。实时测量各项电网参数:相电流、相电压、功率因数、频率、功率等,并实时指示运行状态:故障、报警、自诊断、正常运行等。可以在现场方便地进行定值整定或功能调整；还应具有监控、信号、脱扣信息历史记录、数据存贮、自诊断等功能。

(2)其他回路断路器选用塑壳断路器,具体参数规格及特性曲线能达到图纸要求。能分断和承载额定电流，并能在线路和用电设备发生过载、短路、欠电压的情况下对线路和用电设备进行可靠的保护，能作为电动机的不频繁起动及过载、短路保护。

(3)电流互感器：电流互感器为干式且其准确度等级为0.5， 具体型号见图纸。

(4)所有同型号、同规格、同参数的断路器应能互换。所有断路器及其本体上的辅助开关，应采用完全相同的接线。

3.3.2元器件安装要求

(1)应提供合适的机构，保持适当的距离，电气间隙符合要求。

(2)应提供适当的导轨，以便容易移动和插入可移动的断路器单元。

(3)装在开关柜内的所有元件，应选择专业制造厂家的产品，对强制认证的元件应具有认证标志。

(4)控制、测量表和继电器等端子排为防潮、防过电压、阻燃、长寿命端子排，并具有隔板，标志牌和接线螺丝，每个端子标上最终设计图上指定的编号。

(5)端子排设计成短路接型，以便当校验或维修继电器、仪表时防止电流互感器开路。当柜内有二个及以上单元时，端子排按单元分开排列，以免混排。

(6)提供适当数量的备用端子，每排端子有不少于15％的备用量。

(7)连接到一个端子桩头的导线不多于二根。二次端子排与一次排线分别安装于安装室的两侧。

(8)所有在端子的上方，留出足够的无阻挡接线空间。导线任何的连接部分均不采用焊接方式。对外引接电缆均通过端子排。所有控制线均应有线号标识。

(9)所有电线绑扎牢固，以防止下垂和断线，或由于搬运中的掀动引起的磨损。

(10)所有单元按接线图接线，同时满足断路器就地和远控要求。对短路会造成的断路器合闸或跳闸的某些回路导线，均不接在相邻端子上。

(11)所有二次设备元件能长期在工作电压下进行稳定工作。

3.3.3 结构

（1）必须符合关于矿用一般性开关柜通行的国际、国家标准，并且在满足ISO9000标准的程序下设计、制造和测试。

（2）柜体采用板框刚性结构，材料采用不小于2.0mm厚敷铝锌钢板，其框架和外壳应有足够的强度和刚度，除应满足内部元器件的安装要求外，还应能承受设备内外主电路短路时的电动力和热效应，同时也不应因设备搬运吊装，运输等原因造成变形、损坏，设备安装后不会扭曲、摇晃，面板及后封板厚度应大于2.5 mm。电气盘柜外涂色选用RAL7035。

（3）柜需按运输要求或安装要求成组装配出厂，开关柜的任一端均可延伸。除非在数据表中有特殊要求。

（4）柜活动部件上有电气仪表、信号灯，操作开关等，应采用专用的保护软导线与柜内保护接地母线连接。

（5）接地母线：PE线采用硬铜排贯通开关柜全长。应在柜内设置专用安全保护接地引线孔，并应设有明显的PE符号标志。所有不带电的金属部件应有效接到柜体的PE保护接地母线上。

（6）水平母线采用柜顶中心引入,垂直母线上下分布,扩大垂直母线的容量,减少发热量。(凡与干式变压器安装摆放在一起的,进线柜主母排伸入干变外壳内并负责与干变出线铜排连接)

（7）开关柜导电母线（水平母线和垂直母线）均采用高导电率的镀锡铜排（满足IEC28标准，含铜不低于99.95%，应注明铜材配套具体厂家），接触面处镀银，螺栓连接时，应有长期运行中保持不变的接触压力。接头处不少于两颗螺栓。母线上任意一点及母线的支持结构，能承受与断路器额定开断电流大小相同的，短路电流引起的热效应和电动力。

3.4试验和检查

（1）拼柜试验：置于平行角钢上，按现场运行要求拼柜；

（2）主要电器元件的主、辅触头的通断可靠准确；

（3）二次回路动作可靠，保护整定值整定无误；

（4）绝缘电阻试验；

（5）高压试验；

（6）所有开关如断路器的机械性能试验；

（7）联锁试验；

（8）断路器的操作试验；

（9）尺寸测量、外观检查。

4．供货范围：

卖人基本工作范围为货物需求表所列内容，包括设备设计、制造、检验、试验、涂装、包装、工艺设计以及从施工到运行全过程的技术指导、人员培训、质量保证和售后服务及其它相关服务等。以下为卖方必须提供的设备材料和服务：

4.1  供货范围内要求的主体设备、辅助系统、随机备件、专用工具等的详细设计、制造、检验和试验、涂装、包装、交付；

4.2  相关技术资料及交付；

4.3  培训；

4.4  技术服务；

5. 技术资料

5.1.产品交付时的图纸和资料:

5.2设备外形尺寸、重量、进出线端子及外部连接端子图。所提供的设计图纸及资料符合技术协议；

5.3设备主接线图，一、二次原理图；随设备提供全部出厂文件及试验报告文件；

5.4设备技术条件和产品说明书，产品样本；

5.5主要元器件合格证；

5.6试验报告；矿安标志，矿用标志，矿安标志证书，矿用标志证书，整柜检测报告，整柜合格证书等

5.7因各种原因造成图纸、技术资料、技术文件缺少、丢失、损坏，应在接到通知后3天内免费向现场补充缺少、丢失或损坏的部分。

6．卖方的责任

卖方对供货范围内设计、制造、技术服务、性能考核及整套设备的系统性、完整性、先进性、可靠性、安全性负责。所供应的设备必须符合相应的国家标准。

7．技术服务

技术服务将作为供货内容的一部分，包括负责指导安装、调试、试生产验收、培训买方技术人员和其他技术服务。

8. 合同特殊条款

8.1 设备交货

8.1.1交货方式：

8.1.2交货期：具体交货日期待买方通知。

8.1.3卖方提供的全部设备和材料，必须按现行国家、行业、企业标准或设备图纸规定的要求进行检验，并提供产品合格证。对于由国家商检部门检验的进口配套件，须提供国家商检部门的商检合格证书。

8.1.4卖方应按合同，有关标准对每台设备进行所必要的检验和试验。 如有必要时，卖方应负责向买方提供并出示全部图纸资料、检验用的工具装备、有关国标、部标和经认可的制造厂标准等。

8.1.5除非在合同中另有规定，否则所有的试验均为非见证试验。买方有到卖方工厂监造及验收的权利。试验结果以及合格证书应提交买方。

8.2 质量保证

8.2.1 卖方应保证其提供的设备及其附件是全新的、未使用过的、采用的是优质材料和先进工艺，并在各方面符合合同规定的质量、规格和性能。卖方应保证设备及其组件经过正确安装、正常操作和保养，在其寿命期内运行良好，卖方应承诺设备的寿命不少于10 年。由于卖方设计、材料或工艺的原因所造成的缺陷或故障，在合理的期限内卖方应免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。

8.2.3 在质量保证期内，对于卖方设备的质量问题，卖方应负责免费尽快更换，并赔偿相应损失；同时，设备的质保期将延长，延长时间为设备重新投运后12个月。

8.2.4 卖方应对合同设备的设计、材料选择、加工、制造和试验的整个过程，必

8.2.5 对合同设备卖方应采用有运行经验证明正确的、成熟的技术；若采用卖方过去未采用过的新技术，应征得买方的同意。

8.3 运输

8.3.1 运输由卖方提供，运费及相关费用单独报价，计入卖方总价中。

8.3.2 所有部件应加以固定并有防雨措施，以防在运输过程中可能发生的损坏。

8.8.3 运送设备到买方施工现场